Kurs Urządzeń elektryczne - projekt								             Imię i nazwisko:

Instytut prowadzący: I - 8 P. Wr.								 	        Mariusz Klimczak

Imię i nazwisko prowadzącego: Mariusz Zilbert								rok stud. III

PROJEKT  ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ODDZIAłU nr.: 1

w Fabryce Maszyn Budowlanych

Podstawowe założenia projektowe i wymagania merytoryczne

A. 	CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU nr.: 1 :

A1. Nazwa oddziału: Przygotowania podzespołów kat. zasil.:  III

A2. Konstrukcja budynku: z materiałów izolacyjnych.

A3. Wymiary gabarytowe pomieszczenia, m:  dł. (Xm) 19 m, szer. (Ym) 14 m, wys. (Hm) 7 m

A4. Dowse draw wejściowych naprzeciwległych na krótszych bokach pomieszczenia.

A5. Odbiorniki energii elektrycznej w oddz. 1 zainstalowane na stałe :

| Odbiornik | Po [kW] | Pn [kW] | Ing [A] | cos fi | eta n % | Ir / In | Un [V] | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spawarka STA 140 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | wg. katalogu |
| Gniazda 3P+N+2 |  |  |  |  |  |  | 380 | 3 |  |
| Gniazda 2P+2 |  |  |  |  |  |  | 220 | 2 |  |
| Piec oporowy |  | 2.4 |  |  |  |  | 220 | 1 |  |
| Aparat do malowania |  | 0.9 |  | 0.79 | 0.81 | 4.5 | 220 | 1 |  |
| Wentylatory sanitarne |  | 1.1 |  | 0.82 | 0.81 | 4.5 | 380 | 3 |  |
| Prasy | 8.2 |  |  |  |  |  | 380 | 2 |  |
| Przenośnik | 11.3 |  |  |  |  |  | 380 | 1 |  |
| Frezarki |  | 7.2 |  | 0.84 | 0.81 | 6.0 | 380 | 4 |  |
| Dłutownice |  | 8.1 |  | 0.83 | 0.84 | 6.0 | 380 | 1 |  |

Objaśnienia i uwagi :

Po - moc wymagana przez  maszynę napędzaną ( należy dobrać silnik klatkowy  3 - fazowy nn, w maszynie przewidzieć tylko jeden 	silnik ). Gniazda wtyczkowe do zasilania odbiorników przenośnych.

A6.   Układ sieci pełno wydziałowej: TN - C     TN - S     TN - C - S.

A7.   Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:  szybkie wyłączenie.

A8.   Typ skrzynkowej rozdzielnicyoddziałowej: żeliwna .

A9.   Dozwolone sposoby prowadzenia instalacji siłowej: bezpośrednie  p/t  w kanale kablowym.

A10. Materiał żyły przewodu: Cn - wymagania zleceniodawcy.

A11. Obwody obliczeń „ ręcznych”........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

B. WARUNKI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ODDZIAŁU nr 1  :

B1. Zasilanie podstawowe z stacji oddziałowej SO1 na napięciu 380/220 V linią wlz 1 ( ukł. sieci TN - C ).

B2. Charakterystyka linii wlz 1: kable aluminiowe ułożone bezpośrednio w ziemi: długość linii  210 m; liczba kabli w wspólnym wykopie   oprócz projektowanego  6 ; odległośc w świetle między sąsiednimi kablami  10  cm. Współrzędne punktu wejścia linii wlz 1 do budynku oddz. nr 1 : Xwej.  1 m, Ywej  1 m, Hwej 0 m.

C. CHARAKTERYSTYKA STACJI ODDZIAŁOWEJ SO 1  :

C1. Stacja transformatorowa 15/0.4  kV/kV. Moc zwarciowa na szynach sn stacji 125 MVA.

Wymagony cos f na szynach nn stacji 0.87.

C2. Oddziały zasilane z szyn nn stacji ( oprócz oddz. nr1 ) :

| Nr. | Nazwa oddziału | Pn, kW | Ps, kW | cos f | Udział odb. II kat zasilania, % | Nr stacji SO rezerwującej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | konstrukcji spawanych |  | 210 | 0.81 | - | - |
| 4 | lakiernia |  | 170 | 0.74 | - | - |
| 6 | odlewnia |  | 230 | 0.85 | - | - |
| 8 | montaż dźwigów | 240 |  |  | - | - |

D. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  :

Opis techinczny :

obliczenia projektowe

- Przybliżony dobór baterii kondensatorów  nn do kompensowania mocy biernej i transformatorów mocy stacji  SO!

- Projektowanie linii wlz1

- Projektowanie instalacji odbiorczej siłowej i oświetleniowej oraz dobór rozdzielnicy dla oddz.1

- Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji  w oddz. 1

Rysunki

- plany instalacji siłowej i oświetleniowej w oddz. 1,

- układ połączeń i elewacja rozdzielnicy skrzynkowej w oddz.1,

Data wydania : 1996.02.21 . 	Termin oddania pracy : 1996.06.05.

Data oddania pracy :..................... Ocena : ..........................................

Ewidencja obecności i oceny postępów stódenta :

| Data | Uwagi |
| --- | --- |

Wstępny dobór danych do projektu:

Przed wykonaniem projektu na podstawie charakterydtyki odbiorników energii elektrycznej z zainstalowanych na oddziale pierwszym, oraz na podstawie założeń i wymagań projektowych w oparciu o prace [19], [8], [14], [16] dokonano wstępnego doboru silników i gniazd.

1. Dobór spawarki ( na podstawie [20] ) :

Parametry:	typ: STA 140

Smax = 9.1 kVA

Un = 380 V

Imax = 26.0 A

cos f = 0.44

2. Dobór silnika do przenośnika :

Parametry:	typ: SZJKe - 54b silnik indukcyjny trójfazowy

Po = 13 kW

= 380 V

= 26 A

h = 89.5 %

cos f = 0.85

w = 1460 obr / min

Ir / In = 6.5

3. Dobór silnika do prasy :

parametry:		typ: SZJCKe

Po = 9.5 kW

h = 82.5 %

cos f =0.89

w = 1350 obr / min

Ir / In = 5.2

4. Dobór silnika do wentylatorów ( na podstawie [19] )

Parametry	:	typ: SZJe - 12b

Pn = 1.0 kW

w = 2780 obr / min

Un = 380 V

h = 78 %

cos f = 0.84

Ir / In = 6.3

5. Dobór gniazd wtyczkowych ( na podstawie [8] )

Parametry		5.1. Gniazda jednofazowe	typ 422 2P+Z

Un = 220 V

In = 10 / 16 A

Smax = 2.5 mm2

5.2. Gniazda trójfazowe	typ 2646-237 3P+Z+N

Un = 380 V

In = 32 A

Smax = 10 mm2

Przy doborze kierowano się przede wszystkim możliwością przyłączenia do gniazd przewodów N i PE oraz warunkami eksploatacji 	gniazd.

II Dobór oświetlenia pomieszczenia przygotowania pomieszczeń

Dobór parametrów oświetlenia dokonany zgodnie z wymaganiem

normy: PN-84/E-02033.Wstepne założenia (dane wejściowe do programu osw.exe):

- średnie natężenie oświetlenia dla prac ślusarskich na obrabiarkach

średniodokładnych do metali (tolerancja obróbki 0.5 mm) =300lx.

- klasa olśnienia 2 (zwykła praca np, przy obrabiarkach do drewna)

- równomierność oświetlenia = 0.65 (dla pracy ciągłej)

- współczynnik odbicia od sufitu = 0.3

- współczynnik odbicia od ścian   = 0.3

- współczynnik  zapasu  = 1.7 (osadzanie brudu średnie dostęp do opraw utrudniony)

1. Dane dotyczące obiektu

Długość pomieszczenia:	Xm = 19 m

Szerokość pomieszczenia 	Ym = 14 m

Wysokość pomieszczenia	Hm =   7 m

Natężenie średnie Eśr = 300 lx 	( wg PN 84/E-02033 )

Odległość klosz - oprawa	c = 0.15 m

Wysokość powierzchni stołu	ht - 0.85 m

2. Obliczenie oświetlenia

2.1. Obliczanie wartości  współczynników:

Xm = 19m

Ym = 14m

hop =  6m

2.2. Współczynnik odbicia sufitu i ścian ( na podst. [16], [12] )

rść   =  0.3		- ściany o barwach średniej jasności

rsuf =  0.5		- sufit o jasnej barwie

2.3.  Wartość współczynnika zabrudzenia k ( na podstawie [12] )

Z katalogu oświetlenia dla wyżej wymienionych i dobranych współczynników dobierm wartość współczynnika k = 1.4  .

2.4. Dane otrzymane na podstawie symulacji komputerowej dla oświetlenia :

2.4.1. Oprawa typu  ORP 250

Eśr = 310.8 lx

Równomierność oświetlenia = 0.67

Zwis oprawy = 0.67

Ilość opraw N = 36

2.4.2 Oprawa typu  ORP 400

Eśr = 313..3 lx

Równomierność oświetlenia = 0.65

Zwis oprawy = 0.69

Ilość opraw N = 20

2.4.3 Oprawa typu  2 x LF 40 W

Eśr = 330.8 lx

Równomierność oświetlenia = 0.73

Zwis oprawy = 0.58

Ilość opraw N = 42

2.5. Obliczenia efektywności oświetlenia dla rozpatrywanych opraw:

2.5.1 Oprawa typu ORP 250

Eśr = 310.8 lx	N = 36	Pn = 250 [W]	P = N Pn = 9  103	0.034 [lx/W]

2.5.2. Oprawa typu ORP 400

Eśr = 313.3 lx	N = 20	Pn = 400 [W]	P = N Pn = 8  103	0.039 [lx/W]

2.5.3. Oprawa typu 2 x LF  40 W

Eśr = 330.8 lx	N = 42	Pn = 40  [W]	P = N Pn = 1.68 103	0.098 [lx/W]

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, mimo, że dla oprawy 2.5.3 jest największa wartość skuteczności oświetlenia s, wybrałem oprawę ORP 400, ponieważ jest ich tylko 20 sztuk.

2.6. Ręczne obliczanie ilości opraw dla wybranej oprawy	:

k = 1.4		s = XmYm	s = 266		Eśr = 300

hopr = .75	ho = 0.49	fn =  20000 lm

wtedy :		N = fo / fn = 15.5 » 16 sztuk.

Ilość opraw obliczona ręcznie jest mniejsza, niż ilość podana przez  program obliczający pświetlenie, obliczenia ręczne służą tylko do sprawdzenia obliczeń wcześniejszych. Do dalszych obliczeń brałem pod uwagę wartość opraw obliczoną przez program.[40]

III Obliczenia dla wydziału piątego mocy szczytowej metodą   Kz  ( na podstawie [12] )

Według metody Kz możemy wyznaczyć moc obliczniową, która na etapie projektowania przyjmujemy równą mocy szczytowej dla danego oddziału. Na tej podstawie planujemy zapotrzebowanie mocy danego oddziału. Zgodnie z tą metodą moc czynną i bierną możemy obliczyć na podstaiwe zależności:

gdzie : Psi, Qsi - moc szczytowa czynna i bierna  i - tej grupy odbiorników,

Pnoj - moc znamionowa j - tego odbiornika w i - tej grupie,

fsi    - tangens kąta odpowiadającego szczytowemu współczynnikowi mocy i - grupy odbiorników,

kzi    - wskaźnik zapotrzebowania mocy i - tej grupy odbiorników,

n      - liczba odbiorników w i - tej grupie,

3.1. Podział mocy na poszvzególne odbiorniki :

| odbiornik | P [kW] | f n | kz | Pśrgr [kW] | Qśrgr [kVar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* oświetlenie | 9 | 25.84 | k1 = 0.8 | Ps1=9 . 10 3 | Qs1=4.359 . 10 3 |
| 2* obrabiarki do produkcji małoseryjnej | 55 | 63.256 | k2 = 0.3 | Ps2=8.25 . 10 3 | Qs2=1.6 . 10 4 |
| 3* urządzenia przenośne | 48 | 60 | k3 = 0.7 | Ps3=4.8 . 10 3 | Qs3=8.31 . 10 3 |
| 4* obrabiarki o bardzo ciężkim programie pracy | 50 | 49.458 | k4 = 0.35 | Ps4=1.7 . 10 4 | Qs4=1.987 . 10 4 |
| 5* wentylatory | 15 | 36.87 | k5 = 0.8 | Ps5=9.8 . 10 3 | Qs5=7.31 . 10 3 |
| 6* sprężarki | 25 | 31.79 | k6 = 0.17 | Ps6=18.75 . 10 3 | Qs6=1.2 . 10 4 |
| 7* spawarki | 48 | 66.42 | k7 = 0.6 | Ps7=1.44 . 10 4 | Qs7=3. 299 . 10 4 |

3.2. Obliczanie mocy szczytowej dla całego oddziału:

i=1..7		  = 8.2 . 104 kVA

= 10.1 . 104 kVar

IV. Obliczenia dla oddziału pierwszego mocy szczytowej metodą nz ( zastępczej liczby odbiorników ) na poziomie rozdzielnicy oddziałowej RO na podstawie [12] str 98:

4.1. Wartości mocy znamionowych pobieranych z sieci ( cosf , kw - dobrano na podstawie tablicy 7.1. [12] );

4.1.1.  Gniazda trójfazowe

n1  = 3        		Un = 380 V          	In = 32 A		f1  = arcos (0.5)

cos f1  = 0.5	kw1  = 0.06	tan f1  = 1.732

4.1.2.  Gniazda jednofazowe

n2  =2		Un = 220 V	In = 10 		f2  = arcos (0.5)

cos (f2 ) = 0.5	kw2 = 0.06		tan (f2 ) = 1.732

Pm2  = Un In cos f2 = 1.1 103

4.1.3.  Spawarka

n3   = 1		Un = 380 V 	In = 26 A		f3 = arcos (0.5)

cos(f3)=0.5	kw3 = 0.25		tan(f 3)=1.73	h3  = 0.77

4.1.4.  Wentylator  sanitarny

n4  = 4	 	Un = 380	V	Pn4 =1000		f4 = arcos (0.45)

cos f4 = 0.45	kw4 = 0.6		tan f 4 = 1.985	h4  = 0.77

4.1.5.  Piec oporowy

n5  = 1		Un = 220 V	Pn5 =2400		f5 = arcos 0.79

cos f5 =  0.79	kw5 =0.75		tan f5 = 0.78	h5  = 0.81

W

4.1.6.  Aparat do malowania

n6  = 1		Un=380V		Pn6=900W		f 6 = arcos 0.79

cos f 6 =  0.79	kw=0.7		tan f5 = 0.78 	h7 = 0.81

W

4.1.7.  Prasy

n7  = 2		Un = 380V	Pn7=9500	W	f 7 = arcos 0.65

cos f 7 =  0.65	kw=0.17		tan f5 = 1.17	h7 = 0.83

1.1445*104

4.1.8.  Frezarki

n8  = 4		Un =380V		Pn8=7200W	f 8 = arcos (0.84)

cos f 8 = 0.84	kw=0.14		tan f 8 =0.65	h8 =0.81

W

4.1.9.  Przenośnik

n9  = 1		Un=380V		Pn 9 =13000W	f 9 = arcos (0.85)

cos f 9 =  0.85	kw= 0.5		tan f 9 =0.62	h9 =0.85

W

4.1.10. Dłutownice

n10 = 2		Un=380V		Pn1 0=8100W	f 9 = arcos (0.83)

cos f 9 =  0.83	kw= 0.14		tan f 9 =0.67	h9 =0.84

W

4.1.11. Oświetlenie

n11=20		Un=???		Pn11=8000W	f 11 = arcos(0.6)

cos f 11 =0.6	kw=0.17		tan f 11 = 1.333		h11 =0.49

W

4.2. Obliczanie wartości współczynnika kwe

i = 1..10		0.17

4.3. Obliczanie wartości współczynnika  nz:

5.1

Przyjęto nz = 5

4.4. Obliczanie wartości współczynnika  ks:

2.5

4.5. Obliczanie wartości mocy szczytowej na poziomie rozdzielnicy oddziałowej RO:

11.9 .104       ((28051))

*	12.96 . 104

5. Obliczenia mocy szczytowej na szynach zasilających::

5.1.  Oddział 1:	Pszcz1= 136 k W		Qszcz1= 129.6 kVar

5.2.  Oddział 3:	Pszcz3  = 210 kW		g 3 = arcos (0.81) = 35,9	tg (g 3) = 0.724

Qszcz3 = Pszcz3 .  tg ( g3  )= 152 kVar

5.3. Oddział 4:	Pszcz 4 = 170 kW		g 4 = arcos (0.74) = 42.3	tg (g 4) = 0.909

Qszcz4 = Pszcz4 .  tg ( g 4 ) = 155 kVar

5.4.Oddział 6:	Pszcz6  = 230 kW		g 6 = arcos (0.85) = 31,8	tg (g 6) = 0.62

Qszcz6 = Pszcz6 .  tg ( g 6 ) = 142  kVar

5.5.Oddział 8:	Pszcz8  = 82 kW		Qszcz 8 =101  kVar

wtedy moce:

Pss = Pszcz1+ Pszcz2 + Pszcz3 + Pszcz4 + Pszcz5 = 828 kW

Qss = Qszcz1+ Qszcz2 + Qszcz3 + Qszcz4 + Qszcz5 = 679.6 kVar

a = Qss / Pss = 0.82	a = arctg (a) = 39.4		cos (a ) =	0.773

6. Dobór baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej:

6.1. Wartość mocy do skompensowania:

fk = arcos (0.87)	fs= arcos (	a )		fk - wartość kąta po skompensowaniu

Qk= Pss .  ( tg (a ) - tg (fk)) = 256  kW		fs - wartość kąta przed kompensacją

Qk- moc do skompensowania

Na podstawie obliczeń i katalogu kondensaterów do kompensacji mocy biernej wybieram baterie kondensatorów typu BK - 74/74 		dla którego Q(380) = 280 kVar, Iszcz = 60 kA

6.2. Wartość mocy biernej po skompensowaniu:

Psq =  Pss =  828 kW	Qsq = Qss - Qk =  424 kVar  		a = Qsq / Psq = 0.51;    a = arctg (a) = 29.5												cos a = 0.89

Moc szczytowa pobierana przez  zakład wynosi :

Dobrano transformator typu Taoa - 1000 o mocy 1000 VA

przekładnia 	31.5  /  0.4

układ połączeń	Yy0

Parametry transformatora:	Uz % = 6 %

Und = 0.4 kV

Pcu  = 0.012 MW

7. Obliczenia impedancji zastępczej obwodu:

Sn = 1 MVA

Parametry systemu:	[12] wzór 10.10

Ss= 125 MVA

;	Rs=0.1.Xs = 1.3 .10-4

Paramerty obwodu zastępczego widzianego z zacisków szyn stacji Sn:

Rz= Rs + Rt = 0.0021;	Xz = Xs + Xt = 0.011;		Zz = Zs + Zt = 0.0109

Obliczenie prądów zwarciowych:

dla		wtedy  c=1.6

więc:

Rozdzielnia oddziałowa RO1:

Psro = Pszcz 1 =  828 kW ;	Qsro = Q szcz1 = 129.6  kVar ;

Prąd szczytowy rozdzielnicy oddziałowej:

8. Dobór kabla zasilającego:

dane kabla RO :	długość kabla    Iro=180 m

materiał :	aluminium  g = 35

odległość między sąsiednimi kablami: 30 cm

ponieważ  we wspólnym kanale kablowym leżą  4 kable ;

współczynnik poprawkowy kpop=0.76

prąd RO:	Isro < Idd .  kpop	 389.5 A

Prąd rozruchowy ma największą wrtość dla silnika  o  mocy Pn = 13 kW ;  h=

Numeracja obwodów wprowadzona w projekcie jest zgodna z numeracją w programie komputerowym. Oto dane wszystkich obwodów potrzebne do obliczeń:

Tabela 14.1

| lp. | nr | nazwa obwodu | Un V | Pn kW | l m | cosf | h | kr | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | gniazdo jednofazowe | 220 | 1.1 | 24 | 0.5 | 1 | - | - |
| 2 | 17 | gniazdo trójfazowe | 380 | 5.3 | 25 | 0.5 | 1 | - | - |
| 3 | 19 | piec | 380 | 2.2 | 17.5 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 8 | frezarka | 380 | 8.3 | 17.5 | 0.84 | 0.82 | 5.5 | 2 |
| 5 | 12 | podnośnik | 380 | 13 | 17.5 | 0.85 | 0.895 | 6.5 | 2 |
| 6 | 11 | smarownica | 220 | 1.7 | 7 | 0.78 | 0.78 | 4.5 | 2 |
| 7 | 20 | spawarka | 380 | 6.58 | 6.5 | 0.5 | 1 | - | - |